## Heat pump
VAPOR COMPRESSION HEAT PUMP
A. Di Pretoro
DATA |  | PHYSICAL PROPERTIES |  | ANTOINE EQUATION [bar,K]
Thot [°C] | 95 | Cpl [kJ/kg/K] | 2.426 | A | B | C
Tcold [°C] | 50 | Cpv [kJ/kg/K] | 1.778 | 3.9718 | 1021.864 | -43.231
dTmin [°C] | 5 | dHev(Tc) [kJ/kmol] | 19940
Power [kW] | 7.5 | MW [g/mol] | 72.15
Te [°C] | 45 | dHev(Tc) [kJ/kg] | 276.3687 | SIZING
Pe [bar] | 1.7983 | dHev(Te) [kJ/kg] | 312.0087
Tc [°C] | 100 |  |  | Uc [W/m2/K] | 375
Pc [bar] | 7.4905 |  |  | Ue [W/m2/K] | 340
R [kg/s] | 0.027138 |  |  | Ac [m2] | 4
R [kg/h] | 97.6956 |  |  | Ae [m2] | 2.8507
Qe [kW] | 4.8462 |  |  | beta | 4.1653
W [kW] | 2.6538
COP | 2.8261