## Solution
COOLING TOWER
|  |  | A | B
L [kg/h] | 20000 | Pev | -49.705 | 2.71
Gs [kg/h] | 15000
P [mmHg] | 760
Tin H2O [°C] | 50
Tout H2O [°C] | 25
Tin aria [°C] | 20
Z | 0.5
Pev(Ta) [mmHg] | 4.495
Us (Ta) | 0.003667 | INTEGRAZIONE
Ua | 0.0018335
cu [kcal/kg*K] | 0.26 | dz | 0.05 |  |  | Den Ti | 53727.0445
CpL [kcal/kg*K] | 1
DeltaHev [kcal/kg] | 580
hg*a [kcal/m*h*K] | 4000
hl*a [kcal/m*h*K] | 30000
Ku*a [kcal/m*h*K] | 15384.6154 | z [m] | Tl [°C] | Tg [°C] | U | Ti [°C] | Ui | Us(Tg) | dU | dTg | dTl | L [kg/hr] | G [kg/hr] |  | Lev [kg/hr] | Qev [kcal/hr] | dTev
|  | 0 | 25 | 20 | 0.0018335 | 22.4874 | 0.0091661 | 0.003667 | 0.00037603 | 0.12756 | 0.18845 | 19269.7895 | 15730.2105 |  | 730.2105 | 423522.1137 | 21.9786
|  | 0.05 | 25.1884 | 20.1276 | 0.0022095 | 22.6646 | 0.0095577 | 0.003949 | 0.00037683 | 0.1301 | 0.18929 | 19275.4419 | 15724.5581 | % | 3.6511
|  | 0.1 | 25.3777 | 20.2577 | 0.0025863 | 22.8425 | 0.0099512 | 0.0042366 | 0.00037768 | 0.13256 | 0.19014 | 19281.1072 | 15718.8928
|  | 0.15 | 25.5679 | 20.3902 | 0.002964 | 23.0213 | 0.010346 | 0.0045297 | 0.00037858 | 0.13493 | 0.19099 | 19286.786 | 15713.214
|  | 0.2 | 25.7589 | 20.5251 | 0.0033426 | 23.2009 | 0.010743 | 0.004828 | 0.00037953 | 0.13722 | 0.19185 | 19292.4789 | 15707.5211
|  | 0.25 | 25.9507 | 20.6624 | 0.0037221 | 23.3812 | 0.011142 | 0.0051313 | 0.00038051 | 0.13943 | 0.19271 | 19298.1866 | 15701.8134
|  | 0.3 | 26.1434 | 20.8018 | 0.0041027 | 23.5624 | 0.011543 | 0.0054396 | 0.00038154 | 0.14157 | 0.19358 | 19303.9097 | 15696.0903
|  | 0.35 | 26.337 | 20.9434 | 0.0044842 | 23.7444 | 0.011945 | 0.0057525 | 0.00038261 | 0.14364 | 0.19445 | 19309.6488 | 15690.3512
|  | 0.4 | 26.5315 | 21.087 | 0.0048668 | 23.9272 | 0.012349 | 0.0060701 | 0.00038371 | 0.14565 | 0.19532 | 19315.4045 | 15684.5955
|  | 0.45 | 26.7268 | 21.2327 | 0.0052505 | 24.1109 | 0.012755 | 0.0063921 | 0.00038486 | 0.1476 | 0.19619 | 19321.1774 | 15678.8226
|  | 0.5 | 26.923 | 21.3803 | 0.0056354 | 24.2953 | 0.013163 | 0.0067184 | 0.00038603 | 0.14949 | 0.19707 | 19326.9679 | 15673.0321
|  | 0.55 | 27.12 | 21.5297 | 0.0060214 | 24.4806 | 0.013573 | 0.0070489 | 0.00038724 | 0.15133 | 0.19796 | 19332.7765 | 15667.2235
|  | 0.6 | 27.318 | 21.6811 | 0.0064087 | 24.6667 | 0.013984 | 0.0073835 | 0.00038848 | 0.15311 | 0.19885 | 19338.6037 | 15661.3963
|  | 0.65 | 27.5169 | 21.8342 | 0.0067971 | 24.8537 | 0.014397 | 0.007722 | 0.00038976 | 0.15485 | 0.19974 | 19344.4501 | 15655.5499
|  | 0.7 | 27.7166 | 21.989 | 0.0071869 | 25.0415 | 0.014813 | 0.0080643 | 0.00039106 | 0.15653 | 0.20064 | 19350.316 | 15649.684
|  | 0.75 | 27.9172 | 22.1456 | 0.007578 | 25.2301 | 0.01523 | 0.0084104 | 0.00039239 | 0.15818 | 0.20154 | 19356.2019 | 15643.7981
|  | 0.8 | 28.1188 | 22.3037 | 0.0079703 | 25.4196 | 0.015648 | 0.0087601 | 0.00039375 | 0.15979 | 0.20244 | 19362.1081 | 15637.8919
|  | 0.85 | 28.3212 | 22.4635 | 0.0083641 | 25.6099 | 0.016069 | 0.0091133 | 0.00039514 | 0.16135 | 0.20335 | 19368.0352 | 15631.9648
|  | 0.9 | 28.5246 | 22.6249 | 0.0087592 | 25.8011 | 0.016492 | 0.00947 | 0.00039655 | 0.16288 | 0.20426 | 19373.9834 | 15626.0166
|  | 0.95 | 28.7288 | 22.7878 | 0.0091558 | 25.9931 | 0.016916 | 0.0098301 | 0.00039799 | 0.16438 | 0.20518 | 19379.9532 | 15620.0468
|  | 1 | 28.934 | 22.9521 | 0.0095538 | 26.186 | 0.017343 | 0.010194 | 0.00039945 | 0.16584 | 0.2061 | 19385.9449 | 15614.0551
|  | 1.05 | 29.1401 | 23.118 | 0.0099532 | 26.3798 | 0.017771 | 0.01056 | 0.00040093 | 0.16727 | 0.20702 | 19391.9588 | 15608.0412
|  | 1.1 | 29.3471 | 23.2853 | 0.010354 | 26.5744 | 0.018202 | 0.01093 | 0.00040244 | 0.16868 | 0.20795 | 19397.9954 | 15602.0046
|  | 1.15 | 29.5551 | 23.4539 | 0.010757 | 26.7699 | 0.018634 | 0.011303 | 0.00040396 | 0.17005 | 0.20888 | 19404.0548 | 15595.9452
|  | 1.2 | 29.7639 | 23.624 | 0.011161 | 26.9663 | 0.019068 | 0.011679 | 0.00040551 | 0.1714 | 0.20982 | 19410.1375 | 15589.8625
|  | 1.25 | 29.9738 | 23.7954 | 0.011566 | 27.1636 | 0.019504 | 0.012058 | 0.00040708 | 0.17273 | 0.21076 | 19416.2438 | 15583.7562
|  | 1.3 | 30.1845 | 23.9681 | 0.011973 | 27.3617 | 0.019942 | 0.01244 | 0.00040867 | 0.17403 | 0.21171 | 19422.3739 | 15577.6261
|  | 1.35 | 30.3962 | 24.1421 | 0.012382 | 27.5608 | 0.020382 | 0.012824 | 0.00041028 | 0.17532 | 0.21266 | 19428.5281 | 15571.4719
|  | 1.4 | 30.6089 | 24.3175 | 0.012792 | 27.7607 | 0.020824 | 0.013212 | 0.00041191 | 0.17658 | 0.21361 | 19434.7067 | 15565.2933
|  | 1.45 | 30.8225 | 24.494 | 0.013204 | 27.9616 | 0.021268 | 0.013602 | 0.00041355 | 0.17782 | 0.21457 | 19440.91 | 15559.09
|  | 1.5 | 31.0371 | 24.6719 | 0.013618 | 28.1633 | 0.021714 | 0.013995 | 0.00041522 | 0.17905 | 0.21553 | 19447.1383 | 15552.8617
|  | 1.55 | 31.2526 | 24.8509 | 0.014033 | 28.3659 | 0.022162 | 0.014391 | 0.0004169 | 0.18026 | 0.2165 | 19453.3917 | 15546.6083
|  | 1.6 | 31.4691 | 25.0312 | 0.01445 | 28.5695 | 0.022612 | 0.01479 | 0.0004186 | 0.18145 | 0.21747 | 19459.6707 | 15540.3293
|  | 1.65 | 31.6866 | 25.2126 | 0.014868 | 28.7739 | 0.023064 | 0.015191 | 0.00042031 | 0.18263 | 0.21845 | 19465.9753 | 15534.0247
|  | 1.7 | 31.905 | 25.3952 | 0.015289 | 28.9793 | 0.023518 | 0.015595 | 0.00042204 | 0.1838 | 0.21943 | 19472.306 | 15527.694
|  | 1.75 | 32.1245 | 25.579 | 0.015711 | 29.1856 | 0.023974 | 0.016001 | 0.00042379 | 0.18495 | 0.22041 | 19478.6628 | 15521.3372
|  | 1.8 | 32.3449 | 25.764 | 0.016134 | 29.3929 | 0.024433 | 0.01641 | 0.00042555 | 0.1861 | 0.2214 | 19485.046 | 15514.954
|  | 1.85 | 32.5663 | 25.9501 | 0.01656 | 29.601 | 0.024893 | 0.016821 | 0.00042732 | 0.18723 | 0.2224 | 19491.4558 | 15508.5442
|  | 1.9 | 32.7887 | 26.1373 | 0.016987 | 29.8101 | 0.025355 | 0.017235 | 0.00042912 | 0.18835 | 0.22339 | 19497.8926 | 15502.1074
|  | 1.95 | 33.0121 | 26.3257 | 0.017416 | 30.0201 | 0.025819 | 0.017652 | 0.00043092 | 0.18946 | 0.2244 | 19504.3564 | 15495.6436
|  | 2 | 33.2365 | 26.5151 | 0.017847 | 30.2311 | 0.026286 | 0.018071 | 0.00043274 | 0.19056 | 0.2254 | 19510.8475 | 15489.1525
|  | 2.05 | 33.4619 | 26.7057 | 0.01828 | 30.443 | 0.026754 | 0.018492 | 0.00043458 | 0.19166 | 0.22641 | 19517.3662 | 15482.6338
|  | 2.1 | 33.6883 | 26.8973 | 0.018715 | 30.6559 | 0.027225 | 0.018916 | 0.00043642 | 0.19275 | 0.22743 | 19523.9125 | 15476.0875
|  | 2.15 | 33.9157 | 27.0901 | 0.019151 | 30.8697 | 0.027698 | 0.019342 | 0.00043828 | 0.19383 | 0.22845 | 19530.4868 | 15469.5132
|  | 2.2 | 34.1442 | 27.2839 | 0.019589 | 31.0845 | 0.028172 | 0.01977 | 0.00044016 | 0.1949 | 0.22948 | 19537.0892 | 15462.9108
|  | 2.25 | 34.3736 | 27.4788 | 0.020029 | 31.3002 | 0.028649 | 0.020201 | 0.00044205 | 0.19597 | 0.2305 | 19543.7199 | 15456.2801
|  | 2.3 | 34.6041 | 27.6748 | 0.020472 | 31.517 | 0.029129 | 0.020634 | 0.00044395 | 0.19703 | 0.23154 | 19550.3791 | 15449.6209
|  | 2.35 | 34.8357 | 27.8718 | 0.020915 | 31.7346 | 0.02961 | 0.02107 | 0.00044586 | 0.19809 | 0.23258 | 19557.0671 | 15442.9329
|  | 2.4 | 35.0683 | 28.0699 | 0.021361 | 31.9533 | 0.030093 | 0.021508 | 0.00044779 | 0.19915 | 0.23362 | 19563.7839 | 15436.2161
|  | 2.45 | 35.3019 | 28.2691 | 0.021809 | 32.1729 | 0.030579 | 0.021948 | 0.00044973 | 0.2002 | 0.23467 | 19570.5298 | 15429.4702
|  | 2.5 | 35.5365 | 28.4693 | 0.022259 | 32.3936 | 0.031067 | 0.022391 | 0.00045168 | 0.20125 | 0.23572 | 19577.3049 | 15422.6951
|  | 2.55 | 35.7723 | 28.6705 | 0.022711 | 32.6152 | 0.031557 | 0.022836 | 0.00045364 | 0.20229 | 0.23678 | 19584.1095 | 15415.8905
|  | 2.6 | 36.0091 | 28.8728 | 0.023164 | 32.8378 | 0.032049 | 0.023283 | 0.00045562 | 0.20333 | 0.23784 | 19590.9437 | 15409.0563
|  | 2.65 | 36.2469 | 29.0761 | 0.02362 | 33.0614 | 0.032543 | 0.023732 | 0.0004576 | 0.20437 | 0.23891 | 19597.8078 | 15402.1922
|  | 2.7 | 36.4858 | 29.2805 | 0.024077 | 33.286 | 0.03304 | 0.024184 | 0.0004596 | 0.20541 | 0.23998 | 19604.7018 | 15395.2982
|  | 2.75 | 36.7258 | 29.4859 | 0.024537 | 33.5117 | 0.033538 | 0.024638 | 0.00046161 | 0.20645 | 0.24106 | 19611.626 | 15388.374
|  | 2.8 | 36.9668 | 29.6924 | 0.024999 | 33.7383 | 0.034039 | 0.025095 | 0.00046363 | 0.20748 | 0.24214 | 19618.5805 | 15381.4195
|  | 2.85 | 37.209 | 29.8999 | 0.025462 | 33.966 | 0.034543 | 0.025553 | 0.00046567 | 0.20852 | 0.24323 | 19625.5655 | 15374.4345
|  | 2.9 | 37.4522 | 30.1084 | 0.025928 | 34.1946 | 0.035048 | 0.026014 | 0.00046771 | 0.20955 | 0.24432 | 19632.5812 | 15367.4188
|  | 2.95 | 37.6965 | 30.3179 | 0.026396 | 34.4243 | 0.035556 | 0.026478 | 0.00046977 | 0.21059 | 0.24541 | 19639.6278 | 15360.3722
|  | 3 | 37.9419 | 30.5285 | 0.026865 | 34.6551 | 0.036066 | 0.026943 | 0.00047184 | 0.21162 | 0.24652 | 19646.7053 | 15353.2947
|  | 3.05 | 38.1885 | 30.7401 | 0.027337 | 34.8868 | 0.036579 | 0.027411 | 0.00047392 | 0.21265 | 0.24762 | 19653.8141 | 15346.1859
|  | 3.1 | 38.4361 | 30.9528 | 0.027811 | 35.1196 | 0.037093 | 0.027881 | 0.00047601 | 0.21369 | 0.24873 | 19660.9542 | 15339.0458
|  | 3.15 | 38.6848 | 31.1665 | 0.028287 | 35.3535 | 0.03761 | 0.028354 | 0.00047811 | 0.21472 | 0.24985 | 19668.1259 | 15331.8741
|  | 3.2 | 38.9347 | 31.3812 | 0.028765 | 35.5884 | 0.03813 | 0.028828 | 0.00048022 | 0.21575 | 0.25097 | 19675.3292 | 15324.6708
|  | 3.25 | 39.1856 | 31.5969 | 0.029246 | 35.8244 | 0.038651 | 0.029305 | 0.00048235 | 0.21679 | 0.2521 | 19682.5645 | 15317.4355
|  | 3.3 | 39.4377 | 31.8137 | 0.029728 | 36.0614 | 0.039175 | 0.029785 | 0.00048448 | 0.21783 | 0.25323 | 19689.8317 | 15310.1683
|  | 3.35 | 39.691 | 32.0316 | 0.030212 | 36.2994 | 0.039702 | 0.030266 | 0.00048663 | 0.21887 | 0.25436 | 19697.1312 | 15302.8688
|  | 3.4 | 39.9453 | 32.2504 | 0.030699 | 36.5386 | 0.04023 | 0.03075 | 0.00048879 | 0.21991 | 0.2555 | 19704.463 | 15295.537
|  | 3.45 | 40.2008 | 32.4703 | 0.031188 | 36.7788 | 0.040761 | 0.031236 | 0.00049096 | 0.22095 | 0.25665 | 19711.8273 | 15288.1727
|  | 3.5 | 40.4575 | 32.6913 | 0.031679 | 37.0201 | 0.041295 | 0.031725 | 0.00049314 | 0.22199 | 0.2578 | 19719.2244 | 15280.7756
|  | 3.55 | 40.7153 | 32.9133 | 0.032172 | 37.2625 | 0.041831 | 0.032215 | 0.00049533 | 0.22304 | 0.25896 | 19726.6542 | 15273.3458
|  | 3.6 | 40.9742 | 33.1363 | 0.032667 | 37.506 | 0.042369 | 0.032709 | 0.00049753 | 0.22408 | 0.26012 | 19734.1172 | 15265.8828
|  | 3.65 | 41.2344 | 33.3604 | 0.033165 | 37.7505 | 0.04291 | 0.033204 | 0.00049974 | 0.22513 | 0.26129 | 19741.6133 | 15258.3867
|  | 3.7 | 41.4956 | 33.5855 | 0.033664 | 37.9962 | 0.043453 | 0.033702 | 0.00050196 | 0.22619 | 0.26246 | 19749.1427 | 15250.8573
|  | 3.75 | 41.7581 | 33.8117 | 0.034166 | 38.2429 | 0.043998 | 0.034202 | 0.0005042 | 0.22724 | 0.26364 | 19756.7057 | 15243.2943
|  | 3.8 | 42.0217 | 34.039 | 0.034671 | 38.4908 | 0.044546 | 0.034704 | 0.00050644 | 0.2283 | 0.26482 | 19764.3023 | 15235.6977
|  | 3.85 | 42.2866 | 34.2673 | 0.035177 | 38.7398 | 0.045097 | 0.035209 | 0.0005087 | 0.22936 | 0.26601 | 19771.9328 | 15228.0672
|  | 3.9 | 42.5526 | 34.4966 | 0.035686 | 38.9899 | 0.04565 | 0.035716 | 0.00051097 | 0.23042 | 0.2672 | 19779.5973 | 15220.4027
|  | 3.95 | 42.8198 | 34.727 | 0.036197 | 39.2411 | 0.046205 | 0.036225 | 0.00051324 | 0.23149 | 0.2684 | 19787.2959 | 15212.7041
|  | 4 | 43.0882 | 34.9585 | 0.03671 | 39.4934 | 0.046763 | 0.036737 | 0.00051553 | 0.23256 | 0.26961 | 19795.0289 | 15204.9711
|  | 4.05 | 43.3578 | 35.1911 | 0.037225 | 39.7469 | 0.047323 | 0.037251 | 0.00051783 | 0.23363 | 0.27082 | 19802.7964 | 15197.2036
|  | 4.1 | 43.6286 | 35.4247 | 0.037743 | 40.0015 | 0.047886 | 0.037768 | 0.00052014 | 0.23471 | 0.27203 | 19810.5986 | 15189.4014
|  | 4.15 | 43.9006 | 35.6594 | 0.038263 | 40.2573 | 0.048452 | 0.038287 | 0.00052247 | 0.23579 | 0.27325 | 19818.4356 | 15181.5644
|  | 4.2 | 44.1739 | 35.8952 | 0.038786 | 40.5142 | 0.04902 | 0.038808 | 0.0005248 | 0.23687 | 0.27448 | 19826.3075 | 15173.6925
|  | 4.25 | 44.4484 | 36.1321 | 0.039311 | 40.7722 | 0.04959 | 0.039332 | 0.00052714 | 0.23796 | 0.27571 | 19834.2147 | 15165.7853
|  | 4.3 | 44.7241 | 36.37 | 0.039838 | 41.0315 | 0.050163 | 0.039858 | 0.0005295 | 0.23905 | 0.27695 | 19842.1572 | 15157.8428
|  | 4.35 | 45.001 | 36.6091 | 0.040367 | 41.2918 | 0.050739 | 0.040386 | 0.00053186 | 0.24014 | 0.27819 | 19850.1351 | 15149.8649
|  | 4.4 | 45.2792 | 36.8492 | 0.040899 | 41.5534 | 0.051317 | 0.040917 | 0.00053424 | 0.24124 | 0.27944 | 19858.1488 | 15141.8512
|  | 4.45 | 45.5586 | 37.0905 | 0.041433 | 41.8161 | 0.051898 | 0.04145 | 0.00053663 | 0.24234 | 0.28069 | 19866.1982 | 15133.8018
|  | 4.5 | 45.8393 | 37.3328 | 0.04197 | 42.08 | 0.052481 | 0.041986 | 0.00053903 | 0.24345 | 0.28195 | 19874.2837 | 15125.7163
|  | 4.55 | 46.1213 | 37.5762 | 0.042509 | 42.3451 | 0.053067 | 0.042524 | 0.00054144 | 0.24456 | 0.28322 | 19882.4053 | 15117.5947
|  | 4.6 | 46.4045 | 37.8208 | 0.043051 | 42.6113 | 0.053656 | 0.043065 | 0.00054386 | 0.24567 | 0.28449 | 19890.5632 | 15109.4368
|  | 4.65 | 46.689 | 38.0665 | 0.043594 | 42.8788 | 0.054247 | 0.043608 | 0.0005463 | 0.24679 | 0.28576 | 19898.7577 | 15101.2423
|  | 4.7 | 46.9747 | 38.3133 | 0.044141 | 43.1475 | 0.054841 | 0.044154 | 0.00054874 | 0.24791 | 0.28704 | 19906.9888 | 15093.0112
|  | 4.75 | 47.2618 | 38.5612 | 0.044689 | 43.4173 | 0.055438 | 0.044702 | 0.0005512 | 0.24903 | 0.28833 | 19915.2567 | 15084.7433
|  | 4.8 | 47.5501 | 38.8102 | 0.045241 | 43.6884 | 0.056037 | 0.045252 | 0.00055366 | 0.25017 | 0.28963 | 19923.5617 | 15076.4383
|  | 4.85 | 47.8397 | 39.0604 | 0.045794 | 43.9607 | 0.056639 | 0.045805 | 0.00055614 | 0.2513 | 0.29093 | 19931.9038 | 15068.0962
|  | 4.9 | 48.1307 | 39.3117 | 0.04635 | 44.2343 | 0.057244 | 0.046361 | 0.00055863 | 0.25244 | 0.29223 | 19940.2833 | 15059.7167
|  | 4.95 | 48.4229 | 39.5641 | 0.046909 | 44.509 | 0.057851 | 0.046919 | 0.00056113 | 0.25358 | 0.29354 | 19948.7003 | 15051.2997
|  | 5 | 48.7164 | 39.8177 | 0.04747 | 44.785 | 0.058461 | 0.04748 | 0.00056365 | 0.25473 | 0.29486 | 19957.155 | 15042.845
|  | 5.05 | 49.0113 | 40.0724 | 0.048034 | 45.0622 | 0.059074 | 0.048043 | 0.00056617 | 0.25589 | 0.29618 | 19965.6476 | 15034.3524
|  | 5.1 | 49.3075 | 40.3283 | 0.0486 | 45.3407 | 0.05969 | 0.048609 | 0.00056871 | 0.25704 | 0.29751 | 19974.1782 | 15025.8218
|  | 5.15 | 49.605 | 40.5854 | 0.049169 | 45.6204 | 0.060308 | 0.049177 | 0.00057125 | 0.25821 | 0.29885 | 19982.747 | 15017.253
|  | 5.2 | 49.9038 | 40.8436 | 0.04974 | 45.9013 | 0.060929 | 0.049748 | 0.00057381 | 0.25937 | 0.30019 | 19991.3542 | 15008.6458
|  | 5.25 | 50.204 | 41.1029 | 0.050314 | 46.1836 | 0.061553 | 0.050321 | 0.00057638 | 0.26055 | 0.30153 | 20000 | 15000

## Correlations
[8 empty] | T [°C] | T[K] | P [mmHg]
[8 empty] | 25 | 298.15 | 23.7711
DATA |  |  |  |  | Vapour pressure correlation |  |  | 26 | 299.15 | 25.2256
cu | 0.26 | kcal/kg/k |  |  | C1 | -5800.2206 |  | 27 | 300.15 | 26.757
Ta | 20 | °C | 293.15 | K | C2 | 1.3915 |  | 28 | 301.15 | 28.3689
z | 0.5 | \ |  |  | C3 | -0.04864 |  | 29 | 302.15 | 30.0646
U | 0.0071555 | \ |  |  | C4 | 4.1765e-05 |  | 30 | 303.15 | 31.8478
[5 empty] | C5 | -1.4452e-08 |  | 31 | 304.15 | 33.7223
[5 empty] | C6 | 6.546 |  | 32 | 305.15 | 35.6919
WET BULB TEMPERATURE | [7 empty] | 33 | 306.15 | 37.7607
| °C | K |  | Obj. Fun. | P | 1601.1356 | Pa | 34 | 307.15 | 39.9326
Tbu | 14.0238 | 287.1738 |  | -7.7046e-09 |  |  |  | 35 | 308.15 | 42.2121
[5 empty] | Latent heat correlation |  |  | 36 | 309.15 | 44.6035
[5 empty] | B1 | 52053000 |  | 37 | 310.15 | 47.1113
[5 empty] | B2 | 0.3199 |  | 38 | 311.15 | 49.7401
[5 empty] | B3 | -0.212 |  | 39 | 312.15 | 52.4949
[5 empty] | B4 | 0.25795 |  | 40 | 313.15 | 55.3805
[8 empty] | 41 | 314.15 | 58.4021
[5 empty] | Tc | 647 | K | 42 | 315.15 | 61.5648
[5 empty] | Tr | 0.44385 | \ | 43 | 316.15 | 64.8742
[8 empty] | 44 | 317.15 | 68.3357
[5 empty] | dHev | 588.1808 | kcal/kg | 45 | 318.15 | 71.9551
[8 empty] | 46 | 319.15 | 75.7382
[8 empty] | 47 | 320.15 | 79.6911
[8 empty] | 48 | 321.15 | 83.8201
[8 empty] | 49 | 322.15 | 88.1313
[8 empty] | 50 | 323.15 | 92.6315

## Heat exchanger
HEAT EXCHANGER DESIGN
L | 19292 | kg/hr
Tin_w | 50 | °C
Tout_w | 25 | °C
dTwater | 25 | °C
Tin_air | 15 | °C
Cp water | 1 | kcal/kg/K
Cp_w/Cp_air | 4.2 | \
dTmin | 10 | °C
U | 11.2 | kcal/hr/m2/K
Q | 482300 | kcal/hr
Tout_air | 40 | °C
dT_air | 25 | °C
G | 81026.4 | kg/hr
dT_in | 10 | °C
dT_out | 10 | °C
dTml | 10 | °C
A | 4306.25 | m2